招标编号：NTEYXXGG2019004

南通市第二人民医院

电力监控系统项目需求文件

1. 项目名称：电力监控系统
2. 项目预算：5万元
3. 付款方式：网络布置完成，系统正式运行并通过江苏南通供电公司对配电间验收后，一个月内付全款的90%，余款一年后付清。
4. 投标人资质要求：
5. 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对供应商的资格要求，具有本项目产品的合法经营、销售资格；
6. 投标人需具有实施电力系统监控的能力，并有已经验收的成功案例。

五、项目概况：

1. 本项目中数据通讯方式首选有线通讯方式。
2. 完成二期高配间到同楼层弱电间的网络布置，中标人承担材料人工费级税费等所有费用。弱电间至医院高配值班室的网络由医院负责。
3. 完成电力监控系统安装调试，满足江苏南通供电公司对电气工程验收的要求。
4. 医院提供交换机、普通电脑、服务器、打印机、音箱及操作系统，其他应用软件及数据库等由中标人提供并安装。专用设备由中标人提供。
5. 系统功能需求
6. 门急诊病房综合楼配电间无人值守，监控系统至少能监测4台高压柜以及2间变压器室的状态。

2、医院内值班人员能远程监控配电间供电设备的运行信息。

3、监控配电间开关状态，并能进行开关远程操作。

4、监控高压柜出线回路电流，并将信息传输到监控中心。

5、供电设备异常时，监控系统能通过电脑发出报警提示音，并在系统中可以查看报警事项。

6、软件功能满足供电公司对电气工程验收的其它所有要求。

7、提供全面培训，按医院要求可以多次培训。

8、提供不少于2年的免费运维。